Приложение №2 К договору № -------- От -------201--- г.

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании и технической эксплуатации комплекса оборудования

1. Аварийно-диспетчерское обслуживание  (круглосуточно)

2. Обслуживание сети газораспределения:

  - Технический осмотр.

1.1.1.Визуальный осмотр на предмет выявления

- утечек газа из газопроводов по внешним признакам: пожелтению растительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды, запаху одоранта, шипению газа, появлению бурых пятен на снегу и др.;

- нарушения условий выполнения сторонними организациями земляных и строительных работ, установленных выданными эксплуатационной организацией разрешениями на производство работ или несанкционированного выполнения этих работ;

- нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или дождевыми водами.

- нарушения условий выполнения сторонними организациями земляных и строительных работ, установленных выданными эксплуатационной организацией разрешениями на производство работ или несанкционированного выполнения этих работ;

- нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или дождевыми водами.

1.1.2.Техническое обслуживание газопроводов

При техническом обслуживании газопроводов проводиться техническое обслуживание запорной арматуры, проверка состояния газовых колодцев, а также устранение следующих нарушений условий безопасной эксплуатации газопроводов, выявленных при проведении их технического осмотра и проверке состояния охранных зон:

- устранение перекосов и оседаний коверов, крышек газовых колодцев;

- наращивание или обрезка контрольных трубок.

- восстановление креплений и окраска надземных газопроводов;

- восстановление и замена опознавательных столбиков и настенных указателей привязок подземных газопроводов, а также габаритных знаков надземных газопроводов в местах проезда автотранспорта;

- восстановление засыпки грунтом подземных газопроводов, а также опор надземных газопроводов;

- очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности;

- проверка интенсивности запаха газа;

- контроль давления газа в конечных точках сети газораспределения.

1.1.3.Техническое обслуживание запорной арматуры наружных газопроводов

- внешний осмотр запорной арматуры;

- очистка от загрязнений и ржавчины;

- смазка подвижных элементов;

- проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором и устранение утечек газа (при их выявлении);

- проверка работоспособности затвора частичным перемещением запирающего элемента;

- проверка состояния и замена (при необходимости) износившихся и поврежденных крепежных элементов фланцевых соединений;

- проверка работоспособности и устранение неисправностей привода (при необходимости) в соответствии с документацией изготовителя;

- проверка состояния окраски и (при необходимости) ее восстановление.

Устранение утечек газа из разъемных соединений запорной арматуры надземных и подземных газопроводов допускается проводить следующими способами:

- подтягиванием болтов и гаек фланцевых и резьбовых соединений при давлении газа в газопроводе не более 0,1 МПа;

- подтягиванием или заменой сальниковой набивки при давлении газа в газопроводе не более 0,1 МПа;

- заменой прокладок фланцевых соединений при давлении газа в газопроводе от 0,0004 до 0,002 МПа включительно;

- другими способами, обеспечивающими безопасное проведение работ без снижения давления газа в газопроводе.

При выявлении дефектов запорной арматуры, требующих устранения в условиях ремонтно-механических мастерских, должна проводиться ее замена.

1.1.4.Текущий и капитальный ремонты газопроводов

- устранение утечек газа (кроме утечек газа из разъемных соединений запорной арматуры, устраняемых при проведении регламентных работ по поддержанию ее работоспособности);

- замена прокладок фланцевых соединений технических устройств;

- устранение отдельных мест повреждений изоляционных покрытий стальных подземных газопроводов;

- частичное восстановление кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев;

- устранение перемещений за пределы опор и деформаций (провиса, прогиба) надземных газопроводов;

- восстановление и замена устройств защиты надземных газопроводов от падения электропроводов;

- замена креплений и окраска надземных газопроводов;

- восстановление уплотнений защитных футляров газопроводов в местах их входа и выхода из земли;

- замена защитных футляров и изоляционных покрытий газопроводов в местах их входа и выхода из земли;

- устранение закупорок газопроводов;

- замена арматуры, коверов, контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников подземных газопроводов, восстановление и замена ограждений мест надземной установки запорной арматуры и опор газопроводов.

2.Техническое обслуживание ГРПШ .

2.2.1При техническом осмотре пунктов редуцирования газа должны выполняться следующие виды работ:

- внешний и внутренний осмотр здания (блоков контейнерного типа) или шкафа;

- проверка состояния окраски шкафов, ограждений, газопроводов обвязки и технических устройств;

- внешний осмотр газопроводов и технических устройств, очистка их от загрязнений;

- проверка положения регулировочных элементов защитной и предохранительной арматуры;

- внешний осмотр систем инженерно-технического обеспечения (отопление, вентиляция, электроснабжение и молниезащита);

- выявление утечек газа из разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором;

- проверка соответствия режимной карте давления газа на выходе из пункта редуцирования газа;

- проверка перепада давления на фильтре;

- проверка наличия пломб на запорной арматуре байпаса счетчика и счетном механизме;

- внешний осмотр средств измерений и контроль сроков проведения их поверки;

- проверка температуры воздуха в помещении (в отопительный период, при наличии отопительного оборудования);

- проверка состояния и очистка от посторонних предметов прилегающей территории.

2.2.2.Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пунктов редуцирования газа

- работы, выполняемые при техническом осмотре;

- устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств;

- осмотр фильтра и (при необходимости) очистка фильтрующего элемента;

- проверка соответствия параметров настройки предохранительной и защитной арматуры режимной карте;

- смазка подвижных элементов запорной арматуры (без разборки);

- проверка работоспособности запорной арматуры;

- проверка уровня заправки счетчика маслом, смазка счетного механизма и заливка масла (при необходимости), промывка счетчика (при необходимости);

- проверка работоспособности средств измерений установкой стрелки на нулевое деление шкалы и (при необходимости) их замена;

- очистка помещения и технических устройств пунктов редуцирования газа от загрязнений (при необходимости);

- устранение выявленных дефектов и неисправностей.

2.2.3. При текущем ремонте пунктов редуцирования газа должны выполняться следующие виды работ:

- замена изношенных деталей технических устройств;

- устранение повреждений газопроводов обвязки технологического оборудования;

- восстановление окраски шкафов пунктов редуцирования газа, ограждений, газопроводов обвязки и технических устройств.

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании и технической эксплуатации оборудования газовой котельной

1. Аварийно-диспетчерское обслуживание  (круглосуточно)

1.1.Выезд специалиста при срабатывании аварийной сигнализации или обоснованном вызове диспетчером для выяснения причин срабатывания сигнализации.

2. Техосмотр оборудования (согласно графика ППР)

2.1. Визуальный контроль:давления воды в системе, давления ХВС, давления рециркуляции качество сгорания топлива.

2.2. Измерение: перепала температур, жесткости воды в системе .

2.3. Проверка:автоматики безопасности по контролю пламени на каждом котле, температуры обратной сетевой воды, коррекция температурного графика.

2.4. Проверка на срабатывание средств защиты, блокировки, сигнализации.

2.5. Проверка автоматики безопасности котлов на срабатывание: повышение давления воды, понижение давления воды, понижение уровня воды, максимальная температура воды, контроль пламени горелки, понижение давления воздуха, понижение и повышение давления газа.

2.6. Проверка настройки работы общекотельной автоматики: концевых выключателей трехходового смесителя, концевых выключателей перепускной заслонки, проверка термозащиты всех насосов, проверка системы контроля загазованности СО и СН4.

2.7. Проверка работоспособности  и правильности вращения двигателей насосов.

3. Техобслуживание оборудования (согласно графика ППР).

3.2.Техобслуживание трубопроводов котельной: проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек, смазка трущихся частей и перенабивка сальников.

3.3. Техобслуживание устройств автоматики котлов и общекотельной автоматики безопасности: проверка элементов автоматики, протяжка электрических соединений, проверка целостности и разъемов, осмотр паяных соединений.

3.4. Дренаж котлов, распределительных гребенок и бака.

3.5. Техобслуживание щита управления: чистка и протяжка коммуникационной аппаратуры.

3.6. Очистка теплообменника от накипи и отложений.

4.Ревизия оборудования (согласно графика ППР).

4.1. Очистка котлов и газоходов, насосов и горелок от накипи и отложений.

4.2. Контроль газоанализатором качества сгорания.

4.3. Контроль плотности закрытия всех запорных устройств.

4.4. Снятие и установка приборов и газосигнализаторов в государственную поверку в ЦСМТ.

4.5. Ревизия котлов и общекотельной автоматики (июнь, июль, август).

4.6. Текущий ремонт трубопроводов и оборудования: разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия; проверка аварийных запорных клапанов на вводе в котельную, очистка от коррозии, загрязнений, проверка плотности прилегания клапанов к седлу, смазка  трущихся частей, ремонт и замена изношенных деталей, проверка надежности крепления конструктивных узлов, не подлежащих разборке.

4.7. Ведение технической документации:

- журнала технической эксплуатации газового оборудования и КИП и А котельной;

- журнала доступа на выполнения работ на газопроводе, электрических работ и работ на тепловом оборудовании;

- журнала обслуживания теплового оборудования.

4.8. Проверка и прочистка газоходов и дымовых труб.

4.9. Техническое обслуживание подводящего газопровода к котельной (осмотр, ревизия запорной арматуры, измерение сопротивления изолирующего соединения).

4.10. Вести круглосуточный контроль параметров (температура, расход и давление) теплоснабжения. Предоставлять контролируемые параметры по запросу Заказчика, предоставляющего интересы собственника.

5. Сроки выполнения работ предусмотрены графиком ППР.

6.Расходные материалы, используемые ООО «ГазСервис» при техническом обслуживании и ревизии котельного оборудования: фум лента, лен, паронит, резина прокладочная, сальниковая набивка, графитовая смазка, наждачная бумага, изолента, машинное масло.

Директор

ООО "ГазСервис"

___________________ _________________В.Н.Егоров